附件4

移动式压力容器充装许可

鉴定评审细则

（试行）

宁夏回族自治区市场监督管理厅

目  录

1 目的 ....................................................1

2 适用范围 ................................................1

3 基本程序和要求...........................................1

4 鉴定评审前的准备.................................... ....1

5 现场鉴定评审   ......................................... 3

6 整改及整改结果确认.......................................4

7 鉴定评审结论   ......................................... 5

8 鉴定评审报告    .........................................6

9 换证、增项和变更鉴定评审.................................6

10 附则.................................................. .8

附件1   特种设备鉴定评审预约函

附件2   鉴定评审补正材料通知书

附件3   特种设备鉴定评审通知函

附件4   特种设备鉴定评审工作备忘录

附录A   申请单位应准备的文件和材料

附录B   申请单位应配备的法规和标准

附录C   资源条件评审要求

附录D   质量保证体系评审要求

附录E   充装工作质量评审要求

1 目的

为了规范移动式压力容器充装许可鉴定评审工作，指导移动式压力容器充装许可申请单位做好鉴定评审前的准备，依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产和充装单位许可规则》等法律法规、安全技术规范和标准，制订本细则。

2 适用范围

本细则适用于在宁夏回族自治区申请移动式压力容器充装许可（含首次申请、增项申请和换证申请）的鉴定评审。

3 基本程序和要求

3.1 移动式压力容器充装许可的申请单位（以下简称申请单位）应当具备《特种设备生产和充装单位许可规则》（附件C中C3）规定的许可条件。

3.2 移动式压力容器充装许可的申请、受理和发证，由设区的市级市场监督管理部门或行政审批部门（以下简称发证机关）组织实施。

申请单位在申请许可期间，未经许可从事移动式压力容器充装，或者伪造许可证书的，不予受理，并且在1年内不再受理其新的许可申请；申请项目不属于特种设备许可范围的，或者隐瞒有关情况、提供虚假申请资料被发现的，或者被依法撤（吊）销许可证且自撤销或吊销许可证之日起不满3年的，不予受理。

3.3 移动式压力容器充装许可的鉴定评审，由发证机关委托符合条件的技术服务机构（以下简称鉴定评审机构）承担。

3.4首次（或增项）申请单位取得受理决定书后，可以进行移动式压力容器试充装。

3.5申请移动式压力容器充装许可证延续的，应当在其许可证有效期届满6个月以前（并且不超过12个月）向发证机关提出换证申请。在许可证有效期届满时未完成换证的，原许可证失效，申请单位不得继续从事移动式压力容器充装工作。

4 鉴定评审前的准备

4.1 申请单位在试充装期间，应对照许可条件的要求，对质量保证体系、规章管理制度、操作规程和事故应急预案等的适应性进行完善。

4.2 申请单位在鉴定评审前，应当按照《特种设备生产和充装单位许可规则》及有关安全技术规范和标准，对试充装或持证期间的工作进行自查，形成自评报告。

4.3 申请单位应在受理文件或许可证有效期届满3个月以前提出鉴定评审需求。鉴定评审机构因故不能在规定时限完成鉴定评审或不能接受预约的，应当在3个工作日内告知申请单位，并报告发证机关。

4.4 申请单位应向鉴定评审机构提交以下资料：

（1）《特种设备鉴定评审预约函》（二份，见附件1）。

（2）《移动式压力容器充装许可申请书》（原件，已签署受理意见）。

（3）质量保证手册和事故应急预案（各一册，纸质或电子版）。

（4）申请单位的自评报告（盖章）。

4.5 鉴定评审机构应对申请单位提交的资料进行确认。资料齐全的，2个工作日内确定具体的鉴定评审时间；资料不齐全的，当场填写《鉴定评审补正材料通知书》（见附件2），一次性告知需要补充的全部内容。

4.6 鉴定评审机构一般应在实施鉴定评审5个工作日以前，向申请单位发出《特种设备鉴定评审通知函》（附件3），同时报送发证机关。

4.7 鉴定评审机构应在确定的时间派出鉴定评审组，评审组由3～5人组成，设组长1人。评审组成员的专业构成应当与申请项目相适应，并且与申请单位没有利害关系。

4.8 申请单位有正当理由认为评审组人员组成不利于鉴定评审的公正性，或者认为不能保守申请单位的商业秘密时，应当在鉴定评审前2个工作日书面向鉴定评审机构提出，鉴定评审机构确认后应当对评审组人员予以调整。

4.9 现场鉴定评审前，申请单位应准备附录A和附录B要求的文件材料、法律法规和标准。

4.10 现场鉴定评审时，申请单位应当保持申请项目处于试充装状态，并提供试充装过程质量控制记录和见证资料。

5 现场鉴定评审

5.1 现场鉴定评审一般在1～2个工作日内完成，特殊情况下最长不得超过5个工作日。鉴定评审工作接受属地市场监督管理部门代表（以下简称观察员）的监督。

5.2 鉴定评审基本程序：首次会议、现场巡视、分组审查、情况汇总、交换意见、总结会议等。

5.2.1首次会议：由评审组组长主持,与申请单位主要负责人商定鉴定评审日程安排。

（1）参加人员：评审组成员，观察员，申请单位的主要负责人、技术负责人、安全管理人员和充装前后检查人员、充装人员等。

（2）会议内容：

① 评审组组长介绍评审组人员和观察员，申请单位负责人介绍本单位相关人员；

② 评审组组长说明鉴定评审日程安排、鉴定评审依据、内容、分工、方法和要求、公正性声明和保密承诺；

③ 申请单位负责人汇报本单位基本情况，以及移动式压力容器充装质量保证体系建立和实施的情况等；

④ 观察员讲话。

5.2.2 现场巡视

实地查看申请单位的场地、充装工艺装备、资料管理、安全设施、移动式压力容器管理等，了解移动式压力容器充装申请单位的基本资源条件，以及充装管理制度的执行情况等。

5.2.3 分组审查：鉴定评审组可分为若干小组开展工作，采取查阅资料、现场查看、座谈交流、实际操作和理论考核等方式，对申请单位的资源条件评审要求（见附录C）、质量保证体系评审要求(见附录D)和充装工作质量评审要求(见附录E) 的内容，对申请单位是否符合申报类别的许可条件进行审查。

5.2.4 情况汇总：各评审小组介绍评审情况，确定需要进一步核查的事项，汇总需要整改项并提出整改意见，对存在不满足条件的事项进行讨论确认。

5.2.5 交换意见：向申请单位主要负责人通报鉴定评审初步结论，申请单位有异议的，可以进行解释并出示有效证据。评审组可根据申请单位解释的合理性和出示证据的有效性，对不符合项或内容进行修改，最终形成《特种设备鉴定评审工作备忘录》（见附件4）。

5.2.6 总结会议：由评审组组长主持。

（1）参加人员：同首次会议。

（2）会议内容：

① 评审组组长宣读《特种设备鉴定评审工作备忘录》；

② 申请单位主要负责人发言；

③ 观察员讲话。

5.3 鉴定评审过程中，发现申请单位充装现场存在严重事故隐患、不能保证充装安全时，鉴定评审组应当立即终止评审工作，并报告发证机关和充装地址所在辖区的特种设备监管部门。

6 整改及整改结果确认

6.1 鉴定评审结束后，申请单位应认真进行整改，在6个月内且受理文件或许可证有效期届满的20个工作日以前完成整改，并提交整改报告和相关见证资料。

6.2 鉴定评审机构可以采用资料确认和现场核查两种形式，对申请单位的整改结果进行确认，确认工作一般仍由原评审组组长组织实施。需要进行现场核查的，应有两名以上评审人员到场，必要时可邀请观察员参加。

6.2.1 评审组组长应在收到整改报告后的5个工作日内完成整改结果确认，整改后仍不满足条件的，允许申请单位继续整改，但必须符合本细则6.1条规定的时限。

6.2.2 采取资料确认的，申请单位应按以下方式向鉴定评审机构提交有关见证资料，书面见证材料须加盖申请单位公章：

（1）场地、设备（关键设备需要到现场进行确认）等整改见证以视频、照片、付款凭证及定货合同复印件方式。

（2）记录表单的整改以修改后表单的方式。

（3）人员资格条件以资格证复印件、劳动关系证明（权益记录）及聘用合同复印件方式。

（4）质量保证手册全面修改的，应提供再版后的原件（版次应有变化），以及发布执行的文件；若仅对局部进行修订，则应提供修改状态变化的整个文本文件，修订部分应当用显著标识标注清楚，并注明“修订后”。

7 鉴定评审结论

7.1 鉴定评审结论意见分为：“符合条件”、“整改后符合条件”、“不符合条件”。

7.1.1 申请单位移动式压力容器充装类别全部满足许可条件的，鉴定评审结论意见为“符合条件”。

7.1.2 申请单位部分条件不能满足移动式压力容器充装类别的许可条件，但在本细则6.1条的时限内能够完成整改，全部满足许可条件，鉴定评审结论意见为“整改后符合条件”。

7.1.3 申请单位有以下情况之一的，鉴定评审结论意见为“不符合条件”。

（1）法定资格与申请书不符，或者不符合相关法律法规、安全技术规范规定的。

（2）实际资源条件与申请书不符，不能满足申请项目许可条件的。

（3）质量保证体系未建立或者不能有效实施，规章制度和操作规程等未有效贯彻执行，管理混乱的。

（4）发现有提供虚假材料，或其他弄虚作假行为的。

（5）存在严重隐患，不能保证移动式压力容器充装安全的。

（6）存在重大违法违规行为，处于立案查处期的。

（7）在试充装期间伪造许可证书的。

（8）鉴定评审意见为“需要整改”，在规定时限内未完成整改的，或者整改后仍不满足许可条件的。

（9）有涂改、倒卖、出租、出借充装许可证行为的。

（10）发生过移动式压力容器充装较大以上质量安全事故或造成较大社会影响事件，负有主要责任的。

（11）不接受属地市场监督管理部门的监督检查，经责令整改仍未改正的。

（12）其他违反国家或自治区相关法律、法规行为的。

8 鉴定评审报告

8.1 鉴定评审结束（或者对整改结果确认符合条件）后，鉴定评审组应当在5个工作日内向鉴定评审机构提交鉴定评审报告，并对鉴定评审报告的真实性负责。

8.2 鉴定评审机构应当在收到鉴定评审报告后的5个工作日内，将鉴定评审报告和相关资料报送发证机关。

8.3 鉴定评审机构应当将鉴定评审资料妥善保存归档，包括申请书、申请单位提供的相关材料、鉴定评审记录、鉴定评审报告等，保存期限不少于5年。

9 换证、增项和变更鉴定评审

9.1 换证鉴定评审

9.1.1 申请单位在许可周期内的充装业绩应当覆盖其许可范围，并且每年的年度监督检查结果合格，否则按照首次申请取证或者增项处理。

9.1.2 换证鉴定评审的要求、方法和程序与首次申请相同，重点核查持证期间的许可条件变化情况：

（1）资源条件：持证期间人员、工装设备、充装场所、充装介质的储存能力等资源条件是否发生变化。

（2）质量保证体系和管理制度：其运行是否能够满足移动式压力容器充装许可类别、品种充装质量安全管理和应急处置的要求，是否持续改进。

（3）移动式压力容器充装设备、充装工艺过程的安全性能是否符合现行相应的法规和标准。

9.1.3 换证鉴定评审除首次申请的内容外，还应当包括以下内容：

（1）是否有超出许可范围充装的情况。

（2）是否有涂改、倒卖、出租、出借充装许可证的情况。

（3）执行有关法律、法规、规章、安全技术规范和标准的情况。

（4）是否发生过移动式压力容器充装质量安全责任事故。

（5）对经销单位或使用者进行安全使用的指导培训情况，对用户反馈意见的处理情况。

（6）接受市场监督管理部门监督检查及整改情况。

（7）许可条件发生变化的，是否及时向发证机关提出变更申请。

9.2 增项鉴定评审的要求、方法和程序与首次申请相同。

9.3 变更鉴定评审

9.3.1 仅改变单位名称或者办公地址更名的，应当在变更后30个工作日内向原发证机关提出变更许可证申请，不需要进行鉴定评审。

9.3.2 充装地址搬迁的，应当遵照本细则的要求、方法和程序进行鉴定评审。鉴定评审时，重点对资源条件进行核查，并对质量保证体系覆盖情况进行确认。

9.3.3 存在其他变更情况的，应当及时向发证机关报告，由发证机关根据变更的内容，决定是否进行现场鉴定评审或专项鉴定评审。

10 附则

10.1 本细则与国家或自治区有关规定不符的，从其规定。

10.2 本细则中给出固定数值的，为不少于或不低于该要求；有关数值要求表述为“以上”“以前”“不少于”“不小于”等的，均包括本数。

10.3 本细则由宁夏市场监督管理厅负责解释。

10.4 本细则自发布之日起执行。

附件1

特种设备鉴定评审预约函

：

我单位的         申请已经被                   受理，申请受理号为               ，现拟于     年    月    日至     月   日进行鉴定评审，请给予安排。

申请单位名称：

通讯地址：

联 系 人：                   电  话：

邮政编码：                   传  真：

申请单位法定代表（负责）人：               日期：

（公章）

鉴定评审机构意见：

最终确定的鉴定评审日期：     年    月    日至     月    日

鉴定评审机构负责人：

日期：

鉴定评审机构（专用章） 注：本表一式二份，鉴定评审机构签署意见后，返回申请单位一份，存档一份。

附件2

鉴定评审补正材料通知书

编号：

：

你单位       年     月   日提交的              预约函及材料收悉。经审查，需要你单位补正以下材料：

1、

2、

3、

4、

5、

你单位于        个工作日内提交上述补正材料，以便安排现场鉴定评审工作。

特此通知。

鉴定评审机构（专用章）

年    月    日

经办人：                                   年    月    日

接收人：                                   年    月    日

附件3

特种设备鉴定评审通知函

编号：

：

兹定于       年     月   日至   日对你单位申请的_________________项目（受理号：               ）进行鉴定评审，现将有关事项通知如下：

1、现场鉴定评审期间，你单位必须保证主要负责人、技术负责人、特种设备作业人员等相关人员在现场。

2、你单位接此通知函后，与所在地市场监督管理部门进行联系，邀请其派观察员对鉴定评审工作进行监督指导。

3、现场鉴定评审时，申请单位应当保持申请项目处于生产状态。

4、对鉴定评审日期安排、人员组成如有意见，在收到本通知函后2个工作日提出书面意见。

鉴定评审机构（专用章）

年    月    日

附：鉴定评审组成员名单

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 鉴定评审组中职务 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本通知函一式四份，一份送申请单位，一份送发证机关，一份送设区的市市场监督管理部门，一份鉴定评审机构存档。

申请单位接到特种设备通知函后，主动与评审组组长联系。

申请单位地址/联系人电话：                  评审组组长/电话：

鉴定评审机构电话：                         地 址：

鉴定评审机构联系人：

附件4

特种设备鉴定评审工作备忘录

： 由 派出的现场鉴定评审组于 年 月 日至 年 月 日对你单位进行了 许可现场鉴定评审，现就本次鉴定评审中发现的问题，做出如下记录： 一、评审中发现需要整改项： 二、整改确认方式为（选择项为“■”，不选择项为“□”）： □见证资料确认 □现场确认 三、所提出的需要整改项，应在6个月内且在受理文件或许可证有效期届满的20个工作日以前完成整改，并向评审组组长提交整改报告和相关见证资料。在上述期限内未完成整改或整改后仍不满足许可条件的，评审结论意见为“不符合条件”。 鉴定评审组已就上述问题与申请单位交换了意见，并且得到了确认。

鉴定评审组组长： 日期：

申请单位负责人： 日期：

申请单位的权利和申诉的途径：申请单位对鉴定评审工作有异议时，有权在评审结束之日起15个工作日以内可向宁夏回族自治区市场监督管理厅申诉。

鉴定评审机构：                    地址：

邮编：                            电话：

附录A

申请单位应准备文件和材料

A1 申请单位的基本概况；

A2 营业执照；

A3 充装许可证；

A4 政府规划、消防、应急管理厅等部门的批准文件；

A5 自有土地使用证、房屋产权证或租赁合同（附相关证书）等；

A6 质量保证体系责任人员任命文件，相关人员的劳动合同、聘用文件、权益记录等；技术负责人的学历证书、职称证书，作业人员的资格证书等；

A7 充装工艺装置、储存设备、安全附件、计量器具台帐，以及相应的使用登记、法定检验和计量检定文件；

A8 防雷防静电检测报告；

A9 环评报告或环保验收文件；

A10 事故应急预案演练和评价记录；

A11 质量保证手册、安全管理制度、操作规程（一套）；

A12 充装过程质量控制记录和见证材料；

A13 申请单位的自评报告；

A14 鉴定评审过程中需要提供的其他资料。

注：以上文件和材料均为原件。

附录B

申请单位应配备的法规和标准

| 序号 | 法规标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国行政许可法》 | 中华人民共和国主席令（第七号） |
| 2 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 国家主席令第四号 |
| 3 | 《特种设备安全监察条例》 | 国务院令第549号 |
| 4 | 《危险化学品安全管理条例》 | 国务院令第591号 |
| 5 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》 | TSG R0005-2011 |
| 6 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》 | TSG 07-2019 |
| 7 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 | TSG 21-2016 |
| 8 | 《压力管道安全技术监察规程——工业管道》 | TSG D0001-2009 |
| 9 | 《特种设备作业人员考核规则》 | TSG R6001-2019 |
| 10 | 《特种设备使用管理规则》 | TSG 08-2017 |
| 11 | 《安全标志及其使用导则》 | GB 2894-2008 |
| 12 | 《职业性接触毒物危害程度分级》 | GBZ 230-2010 |
| 13 | 其他相关法律法规、安全技术规范、标准 |  |

注：法律法规、安全技术规范、标准应为现行有效版本。

附录C

资源条件评审要求

C1人员

查阅申请单位人员聘用合同（权益记录）、有效资格证件等档案资料，与技术负责人、各类作业人员进行座谈，对新申请单位与充装相关管理人员进行试卷考核。核查申请单位人员是否符合以下要求：

C1.1 管理人员

C1.1.1 单位负责人（或者站长）

对充装安全负责，了解移动式压力容器充装相关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，以及充装工艺特点和充装安全管理的必备知识。

C1.1.2 技术负责人（查阅学历证或职称证）

（1）具有工程师职称和移动式压力容器充装管理经验；

（2）熟悉移动式压力容器充装相关的法律法规、规章、安全技术规范及相关标准要求；掌握充装介质的专业技术知识与压力容器的一般知识；熟悉充装工艺过程，掌握移动式压力容器充装相关要求；熟悉充装单位安全管理制度，具有组织、协调、处理一般技术问题的能力；熟悉充装单位事故应急预案。

（3）现场采用笔试、口头交流的方式进行能力验证，笔试由评审组命题。

C1.1.3 安全管理人员（查阅证书，聘用单位应签字、盖章）

配备相应的特种设备安全管理人员，负责安全管理与安全检查工作。安全管理人员不得兼任充装人员，并且符合以下要求：

（1）取得特种设备安全管理人员资格，掌握移动式压力容器介质充装相关的法律法规、规章、安全技术规范及相关标准；

（2）掌握充装介质的基础知识及有关安全知识；熟悉充装工艺过程，掌握移动式压力容器充装相关要求；熟悉充装单位事故应急预案，掌握充装单位一般事故的处理方法，熟悉事故上报程序及要求。

C1.2 操作人员

C1.2.1 充装人员（查阅证书，聘用单位应签字、盖章）

充装人员不少于4人，并且每班不少于2人。采取智能化自动充装的，配备的充装人员数量可适当减少，但充装人员每班至少1人。充装人员应符合以下要求：

（1）取得移动式压力容器充装作业人员资格；

（2）了解移动式压力容器充装相关的法律、法规、规章、安全技术规范及相应标准；掌握充装介质的基本知识，了解移动式压力容器基本知识，掌握各种移动式压力容器充装量规定；熟悉充装设备性能及其安全操作方法，掌握移动式压力容器充装技能；掌握移动式压力容器充装一般事故的处理方法。

C1.2.2 检查人员（查阅证书，聘用单位应签字、盖章）

检查人员不少于2人，并且每班不少于1人。同一工作班次中检查人员不得兼任充装人员。采取智能化自动充装的，检查人员每班至少1人。检查人员应符合以下要求：

（1）取得移动式压力容器充装作业人员资格；

（2）了解移动式压力容器充装相关的法律法规、规章、安全技术规范及相关标准；掌握充装介质的基本知识与移动式压力容器基本知识；熟练掌握移动式压力容器充装前后检查要点与方法，正确使用检查工具。

C1.2.3 化验人员

有关安全技术规范及相关标准对充装介质有要求的，充装单位应当配备与充装介质相适应的化验人员。化验人员应当能熟练化验、分析介质组分，经过培训上岗。

C2 充装场所

核查现场充装场所是否符合以下要求：

C2.1 基本条件

(1) 查阅申请书、营业执照等证书，核查营业执照法定代表人、发证机关、统一社会信用代码是否与申请书相符；

（2）查阅《规划许可证》、消防验收合格意见书。新取证和搬迁的充装单位应当具有当地政府或者有关部门出具的《规划许可证》。换证单位应当具有当地政府或者有关部门出具的《规划许可证》或者能证明其为合法经营的行政许可文件《危化品经营许可证》或者《燃气经营许可证》等；按照消防主管部门的相关要求，充装单位申请消防验收合格后获得的消防鉴审合格意见书；环保部门批准文件等；

（3）现场核查是否具有移动式压力容器充装前后进行安全检查的场地，安全检查场地应当设在充装站内，且有必要的维修、安全设施和应急设备；

（4）现场核查是否具有专用的移动式压力容器充装场地；

（5）现场核查充装场地是否有良好的通风条件或者设有足够能力的换气通风装置，以避免形成危险的爆炸性混合物或者毒性气体，出现富氧或者缺氧等环境；根据充装气体的危险特性，是否需要增加如充装场地环境温度控制等安全措施；

（6）现场核查是否设置安全出口，周围设置安全标志。

C2.2 铁路罐车充装场所专项条件

现场核查铁路罐车充装场地除满足C2.1的基本条件外，是否符合以下要求：

（1）具有专用铁路装卸线，其设计、建设与运行除符合有关规范及相关标准外，还应符合国务院铁路运输主管部门的有关规定；

（2）分别设置充装线和行走线，充装栈台应当装设安全扶梯；

（3）易燃、易爆介质充装单位，划定危险区域边界线，危险区域内应当具有防爆措施，非防爆设备不得进入危险区域。

C2.3 其他移动式压力容器充装场所专项条件

现场核查汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱充装场地除满足C2.1的基本条件外，是否符合以下要求：

（1）能够满足车辆回转半径和停靠位置的要求；

（2）充装场地除有车辆的正常通道外，还需要至少1条应急通道；

（3）易燃、易爆介质充装场地与介质储存区之间，以及充装场地与机房、泵房之间的防火间距和隔断应符合消防安全的要求。

C3 充装设备与工艺装备

现场核查充装设备是否符合以下要求：

C3.1 基本条件

（1）充装系统应当调试合格；

（2）储罐应当设置防超装（超压）、超限装置或者其报警装置；

（3）具备复核充装量[介质为高（低）压液化气体、冷冻液化气体、液体]或者充装压力（介质为压缩气体）的能力与装置；

（4）具有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施；

（5）充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，应当具有监视录像系统；

（6）充装系统应当具有紧急切断、紧急停车等应急功能，其远程系统应当设置在有人场所（如值班室）的安全位置；

（7）易燃、易爆介质有回火可能的管道系统，应当装设防回火装置；

（8）充装易燃、易爆和毒性程度为中度危害以上介质的管路系统的液相管道和气相管道，应当装设紧急切断装置；

（9）充装易燃、易爆介质或者有毒介质，应当在安全泄放装置出口装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理；

（10）充装有毒介质，应当装设泄漏介质处理装置；液氯充装单位应当配备碱液喷淋装置、液氨充装单位应当配备水喷淋装置等；

（11）充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施；

（12）阀门之间的液相封闭管段，应当装设管道安全泄放装置。

C3.2 专用的充装台（线）和装卸装置的配置

（1）装卸用管应当符合相关标准的技术及安全要求；

（2）装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式；

（3）具有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或者措施；

（4）所选用装卸用管的材料应当与充装介质相容，接触液氧等氧化性介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施；

（5）充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料，应当能够满足低温性能要求，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；

（6）装卸用管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍，其最小爆破压力大于4倍的公称压力；

（7）充装单位或者使用单位对装卸用管必须每年进行1次耐压试验，试验压力为装卸用管公称压力的1.5倍，试验结果要有记录和试验人员的签字；

（8）装卸用管必须标志开始使用日期，其使用年限严格按照有关规定执行。

（9）易燃、易爆、有毒介质的充装系统，应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关规范及相关标准的要求。

C4 电气、仪器仪表、计量器具

现场核查充装仪器、装置是否符合以下要求：

（1）爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置是否满足设计要求；

（2）按照有关规范及相关标准的要求，配置与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施；

（3）易燃、易爆、有毒介质的充装单位，应当在罐区、压缩机（泵）房、移动式压力容器装卸台等地点，装设气体危险浓度监测报警装置；氧气、可窒息性气体（如氮气等）充装单位，应当在压缩机（泵）房等室内地点，设置空气中氧含量检测报警装置；报警显示器应当设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所；气体危险浓度监测报警装置、空气中氧含量检测报警装置应当在检定有效期内；

（4）充装工艺管线及其设备应当装设与充装介质相适应的压力表，压力表盘刻度极限值应当为设计压力的1.5倍至3倍，表盘直径不小于100mm，其精度等级不低于1.6级；

（5）充装介质为高（低）压液化气体、冷冻液化气体、液体的应当装设电子衡器（轨道衡），充装介质为压缩气体的应当装设标准压力表，对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量；

（6）建立仪器仪表、计量器具、设备等台账，按照相关规定进行定期检定，并且在检定有效期内使用。

C5 安全设施

现场核查充装安全设施是否符合以下要求：

C5.1 基本条件

（1）充装单位入口应当设立进入充装单位须知牌，大门、罐区、充装区域和压缩机（泵）房等重要部位设置安全警示标志和报警电话号码；

（2）储存、充装场所的周围杜绝一切火源和热源，并且设有明显的禁火标志；

（3）易燃、易爆介质储存及充装区域，严禁携带和使用非防爆设备，以及存在潜在危险的电器和设备；

（4）在通风不良并且有可能发生窒息、中毒等危险场所内的操作或者处理故障、维修等活动，作业人员不少于2人，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施；

（5）根据充装介质的危害性，应当为作业人员配置必要的防护用具和用品；

（6）配置用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并且定期进行检查，确保有效可用；

C5.2 易燃、易爆、有毒及还原性介质充装单位安全设施专项条件

易燃、易爆、有毒介质充装单位的安全设施除符合C5.1的基本要求外，还应符合以下专项条件要求：

（1）介质储存和充装区安装明显可见的风向标或者风向袋；

（2）充装单位内设置紧急切断系统，事故发生时，能够切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备；

（3）装卸台、储罐、工艺管道和设备等应当装设静电接地设施和静电接地报警器，充装单位入口处应当设置人体静电释放装置，所有设施应当在检测合格有效期内；

（4）装卸系统的压缩机、泵等相关设备应当装设出口压力上限联锁停机（泵）装置，当压缩机或者泵出口压力达到设定的压力上限数值时，能够联锁自动停机（泵）；

（5）生产区的排水系统应当采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施。

附录D

质量保证体系评审要求

充装单位应当建立并且有效实施包括充装要素控制程序、管理制度、安全操作规程、充装工作记录和见证资料等的充装质量保证体系。

D1 质量保证体系要求

查阅以下体系文件和记录：

D1.1 基本要求

（1）根据有关法律法规、规章、安全技术规范及其相应标准等规定，结合申请的许可项目和本单位实际情况，建立质量保证体系并且得到有效实施；

（2）质量保证手册以及管理制度、安全技术操作规程、充装工作记录等质量保证体系文件应当正式颁布实施，并且能够根据实际情况和充装工艺变动及时改进与完善；

（3）绘制充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图，有效控制充装工作质量和安全；

（4）充装和检查记录表卡内容真实完整，具有可追溯性。

D1.2 管理职责

（1）组织机构设置合理，关系明确，有组织机构图；

（2）各部门职责权限明确，正式任命责任人员，建立各类人员岗位责任制。

D2 充装要素控制程序

查阅充装单位编制以下程序文件及实施情况。其中包括：文件和记录控制、设备（包括充装设备及充装工艺装备）控制、充装介质检测控制、人员管理、现场充装工作质量控制、信息追踪和质量服务、执行特种设备许可制度等程序。

D2.1 文件和记录控制

文件控制的范围、程序、内容如下：

（1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件等；

（2）文件管理，包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收、保管（方式、设施等）及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集（购买）、接收等规定；

（3）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。

记录控制的范围、程序、内容如下：

（1）记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁的规定；

（2）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。

D2.2 设备控制的范围、程序、内容如下：

（1）设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等；

（2）设备档案管理（含装卸用管），包括建立设备台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划、校准检定记录、报告等档案资料；

（3）设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。

D2.3 充装介质检测控制

按照安全技术规范和相关标准要求，对所购商品气体、余气和产品气体进行化验分析。

D2.4 人员管理控制

人员管理控制的范围、程序、内容如下：

（1）人员培训要求、内容、计划和实施等；

（2）人员的培训、考核档案；

（3）特种设备相关人员持证上岗；

（4）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。

D2.5 充装工作质量控制

充装工作应当符合《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，充装工作质量控制的范围、程序、内容如下：

（1）充装工作流程；

（2）充装前，应当对移动式压力容器逐台进行检查，未经检查合格的移动式压力容器，不得进行充装作业；

（3）充装过程应当按照充装操作规程进行，充装人员必须持证上岗，安全管理人员应当进行巡回检查；

（4）充装量（或者充装压力）不得超过核准的最大充装量（或者充装压力），严禁超装、错装；

（5）应当按照操作规程对充装后的移动式压力容器进行检查；

（6）做好充装前后安全检验记录和充装记录。

D2.6 信息追踪和质量服务控制

信息追踪和质量服务控制的范围、程序、内容如下：

（1）充装单位应当将与充装有关的信息按照特种设备信息化要求，及时上传至全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台，充装记录的内容应当真实有效；

（2）充装单位应当建立健全移动式压力容器充装过程的安全追溯系统，并且有效实施管理；

（3）充装单位应当按照《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，向介质买受方提交充装证明资料。

D2.7 执行特种设备许可制度控制

（1）接受各级特种设备安全监管部门的监督；

（2）接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求；

（3）特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可（如名称、地址）发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。

D3 管理制度

查阅建立各项管理制度和人员岗位责任制，并且能够有效实施。

（1）安全管理制度（包括安全生产、安全检查、安全教育等内容）；

（2）安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；

（3）安全监控和巡视；

（4）特种设备安全技术档案管理制度（包括装卸用管）；

（5）设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录；

（6）特种设备使用登记、定期检验管理（包括装卸用管）；

（7）隐患排查治理；

（8）设备采购、安装、改造、修理、报废等管理；

（9）特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、气体危险浓度报警装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修；

（10）计量器具定期检定；

（11）特种设备作业人员持证上岗；

（12）充装资料（包括介质成分检测报告单）管理；

（13）特种设备应急预案及定期演练；

（14）用户安全宣传教育与服务；

（15）事故报告和处理；

（16）接受安全监察；

（17）质量信息反馈。

D4 安全技术操作规程

建立以下安全技术操作规程并且能够有效实施；

（1）移动式压力容器罐内介质分析操作规程；

（2）充装操作规程（包括充装前后检查、复查、充装过程巡检、充装操作及异常情况紧急处置方法等内容）；

（3）卸载操作规程；

（4）设备（包括泵、压缩机和储罐等）操作规程；

（5）装卸用软管耐压试验规程（如委托有资质的特种设备检验机构进行，本规程可省去）；

（6）异常情况处置规程。

D5 工作记录和见证材料

制定以下工作记录和见证材料，能够适应工作需要并且得到正确使用和保管：

（1）充装介质成分检测报告；

（2）充装前后安全检查记录和充装记录；

（3）超装介质卸载处理记录；

（4）设备（包括泵、压缩机和储罐等）运行记录；

（5）充装单位安全检查记录；

（6）持证人员培训考核记录；

（7）质量信息反馈记录；

（8）设备（包括泵、压缩机和储罐等）和仪器仪表的维护保养、检修、定期检查、检定记录；

（9）事故应急预案演练和评价记录。

附录E

充装工作质量评审要求

充装工作应当符合《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，严格进行充装前检查、充装过程控制、充装后检查和充装量复检，并且按照其规定进行记录，向介质买受方提交证明资料。

E1 充装前检查

E1.1 装卸车辆资料、外观、标志及附件的检查，是否与充装介质相一致；随车规定携带的文件和资料是否齐全有效，并且装卸的介质应与铭牌和使用登记资料、标志一致；

E1.2 充装现场环境是否具备充装作业条件；

E1.3 首次充装投入使用并且有置换要求的，应当有置换合格报告或者证明文件；

E1.4 购买、充装剧毒介质的，应当有剧毒介质（剧毒化学品）的购买凭证、准购证以及运输通行证；随车作业人员应当持证上岗，资料证书有效；

E1.5 移动式压力容器是否在定期检验有效期内，安全附件是否齐全、工作状态正常，并且在校验有效期内；

E1.6 随车防护用具、检查和维护保养、维修（以下简称检修）等专用工具和备品、备件是否配备齐全、完好；

E1.7 易燃、易爆介质作业现场是否采取防止明火和静电的措施；

E1.8 压力、温度、充装量（或者剩余量）符合要求；

E1.9 各密封面的密封状态应当完好无泄漏；

E1.10 装卸液氧等氧化性介质的连接接头是否采取避免油脂污染措施；

E1.11 罐体或者移动式压力容器与走行装置或者框架的连接是否完好、可靠；

E1.12 进入易燃易爆区域的车辆是否安装阻火器；未经检查合格的移动式压力容器不得进入装卸区域进行装卸作业。

E2 充装过程控制

E2.1 充装人员必须持证上岗，按照规定的装卸工艺规程进行操作，装卸单位安全管理人员进行巡回检查；

E2.2 装卸车辆在指定位置停车，发动机熄火，是否采取防止车辆发生滑动的有效措施；

E2.3 装卸易燃、易爆介质前，移动式压力容器上的导静电装置与接地线进行连接；

E2.4 装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除；

E2.5 使用充装单位专用的装卸用管进行充装，不得使用随车携带的装卸用管进行充装；

E2.6 装卸用管与移动式压力容器的连接符合充装工艺规程的要求，连接必须安全可靠；

E2.7 装卸不允许与空气混合的介质前，进行管道吹扫或者置换；

E2.8 装卸作业过程中，操作人员必须处在规定的工作岗位上；配置紧急切断装置的，操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置；配置装卸安全连锁报警保护装置的，该装置处于完好的工作状态；

E2.9 装卸时的压力、温度和流速符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求，超过规定指标时必须迅速采取有效措施；

E2.10 移动式压力容器充装量（或者充装压力）不得超过核准的最大允许充装量（或者充装压力），严禁超装、错装。

E3 充装后检查

E3.1 移动式压力容器上与装卸作业相关的操作阀门应当置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置应当符合要求；

E3.2 压力、温度、充装量（或者剩余量）是否符合要求；

E3.3 移动式压力容器所有密封面、阀门、接管等是否无泄漏；

E3.4 所有安全附件、装卸附件是否完好；

E3.5 充装冷冻液化气体的移动式压力容器，其罐体外壁不应存在结露、结霜现象；

E3.6 移动式压力容器与装卸台的所有连接件应当分离；

E3.7 充装完成后，充装单位应当向买受方提交以下证明资料：

（1）充装记录；

（2）化学品安全技术说明书、危险化学品信息联络卡，注明所充危险化学品的品名、编号、类别、数量、危害性、应急措施以及充装单位的联系方式等。

E4 不得进行充装作业的情况

（1）遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况的；

（2）附近有明火、充装单位内设备和管道出现异常工况等危险情况的；

（3）移动式压力容器或者其安全附件、装卸附件等有异常的；

（4）移动式压力容器充装证明资料不齐全、检验检查不合格、内部残留介质不详以及存在其他危险情况的；

（5）其他可疑情况的。

E5 充装特种设备管理

现场核查设备是否符合以下要求：

E5.1 充装站的总体设计和工艺装备、压力管道的设计是否符合安全规范和技术标准；

E5.2 压力容器的设计图纸、产品合格证、质量证明书等技术资料是否齐全；

E5.3 压力容器、压力管道是否在有效的定期检验期内；

E5.4 安全阀、压力表、液位计、温度计等安全附件是否齐全、安装正确并在有效期内；

E5.5 压力容器和压力管道是否办理了使用证；特种设备是否建立档案；

E5.6 其他安全附件是否齐全、灵敏可靠；

E5.7 管道的颜色标记是否符合规定。