空调系统性能确认方案

目录

1.	概述	3

2.	范围	3

3.	确认小组及成员	3

4.	风险评估	3

5.	缩略语	3

6.	系统描述	3

7.	法规和指南	8

8.	人员培训确认	9

9.	先决条件确认	9

10.	文件资料的确认	9

11.	备品确认	10

12.	人员数量确认	10

13.	悬浮粒子数确认	11

14.	沉降菌活微生物的测定	12

15.	浮游菌的测定	14

16.	表面微生物测定	16

17.	风速确认	16

18.	房间压差确认	16

19.	房间温湿度确认	17

20.	确认结果的综合与评价	17

21.	确认偏差	18

22.	附件目录	18

23.	再确认的规定	18

24.	附件	18

1.概述

范围

适用于冻干粉针车间洁净室空调净化系统的性能确认。

确认小组及成员

| 职务 | 姓名 | 部 门 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |
| 组员 |  |  |  |

风险评估

| 失效模式 | 潜在风险 | 风险级别 | 现有控制措施 | 是否降低并可接受 | 建议采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮粒子数不合格 | 洁净室污染 | 中 | 对悬浮粒子进行监测 | 是 | 进行环境监测 |
| 微生物数量不合格 | 洁净室污染 | 中 | 进行浮游菌、沉降菌、表面微生物监测 | 是 | 进行环境监测 |

缩略语

| 缩略语 | 定义 |
| --- | --- |
| IQ | 安装确认 |
| OQ | 运行确认 |
| PQ | 性能确认 |

系统描述

| 房间号 | 房间名称 | 房间面积(m2) | 高度(m) | 空调系统 | 洁净级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.2能力

空调净化系统设计参数如下：

| 房间号 | 房间名称 | 总风(m3/h) | 换气次数 | 温度℃ | 相对湿度% | 洁净级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3运行和设计特点

空调净化系统由组合式空调机组、风管、终端过滤装置以及风管上附带的风阀等部件组成，其主要部件描述如下：

### 6.3.1组合式空调机组

该空调机组由厂家生产。空调机组由新风过滤段、回风混合过滤段、加热制冷段、加湿段、送风风机段、送风过滤段、排风风机段等功能段组成。

### 6.3.2风管

本空调净化系统的新风、送风、回风、排风风管均由镀锌薄钢板现场制作而成，经清洗处理后安装。

### 6.3.3终端过滤装置

本空调净化系统的终端过滤装置包括静压箱、高效过滤器、散流板，三部分组件为配套产品。

### 6.3.4运行模式

正常运行模式：系统送风风机以适宜频率运行，提供给洁净区充足的送风，保证正常生产环境。系统排风机以适宜频率运行，新风、排风手动阀以适宜的角度开启，保证系统必要的新风量和压差控制。

消毒模式：消毒运行时，开启送风风机，关闭排风风机，开启臭氧发生器向空调净化系统内鼓入臭氧，送风风机循环送风对洁净区进行消毒。消毒完毕后，关闭臭氧发生器，开启排风机，待生产环境臭氧残留达标后，恢复正常运行模式。

法规和指南

GB/T 25915.4-2010洁净室及相关受控环境 第4部分：设计、建造、启动

GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范

GB/T25915.1-2010 洁净室及相关受控环境第1部分：空气洁净度等级

GB/T25915.3-2010 洁净室及相关受控环境第3部分 监测方法

GB/T50591-2010洁净室施工及验收规范

GB/T16292-2010医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法

GB/T16293-2010医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法

GB/T16294-2010医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法

ISPE指南第5卷“调试和确认” 2001年第一版

人员培训确认

8.1目的

确认所有执行本方案的人员的资格，所有参与确认的人员都已经接受培训。

8.2方法

列出所有在执行本方案的人员，并对其进行培训。

8.3可接受标准

所有在执行本方案的人员已经过培训，测试人员应熟悉本方案，能准确地执行本方案而不会产生错误。

8.4填写附件1：《培训签到表》。

先决条件确认

9.1目的

确认在安装确认执行前执行性能确认活动的一些先决条件。

9.2方法

确认前进行检查，确认安装及运行确认已完成，确认本性能确认方案已得到职能部门批准。

9.3可接受标准

安装及运行确认已完成，确认本性能确认方案已得到职能部门批准。

9.4填写附件2：《测试报告1》。

文件资料的确认

10.1目的

清查所有的与确认相关的资料。

10.2方法

列出所有与本次确认相关的文件/资料清单与收集到的资料进行比较。

10.3可接受标准

所有与本次确认相关的文件/资料完整，文件均经批准且为最新版本，确认期间所有资料都存放在确认现场。

10.4填写附件2：《测试报告2》。

备品确认

11.1培养基确认

11.1.1目的

确认并记录需要在确认中使用的培养基名称。

11.1.2方法

列出并核对培养基使用清单。

11.1.3可接受标准

与相应标准操作规程要求使用的培养基相符。

11.1.4填写附件2：《测试报告3》。

11.2仪器仪表校准确认

11.2.1目的

确认测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

11.2.2程序

记录测试用仪器仪表名称、型号、校准结果。

11.2.3可接受标准

测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

11.2.4填写附件2：《测试报告4》。

人员数量确认

12.1目的

确认测试时洁净室内人员的数量。

12.2程序

在测试时分别记录洁净室房间内的人数。

12.3可接受标准

静态测试时洁净室内人数不得超过2人、动态测试时洁净室内人数为人员数量上限人数。

12.4填写附件2：《测试报告5》。

悬浮粒子数确认

13.1目的

确保空调净化系统洁净区空气中的悬浮粒子数满足的要求。

13.2程序

13.2.1先决条件

空调净化系统已运行稳定。对于单向流洁净区在系统运行10分钟后进行测试，对于非单向流洁净区在系统运行30分钟后进行测试。

13.2.2最少取样点数目及布置

根据GB/T25915.2-2010中的规定：

按照以下公式计算最少取样点数目：

公式中：

N为最小取样点数（如果为小数，则上进整数）

A为洁净室/洁净区的面积（单位为平方米）

例如，某洁净室面积为111.5平方米，111.5的平方根是10.56，向上取整为11个取样点。

对于任何小洁净室或局部空气净化区域，采样点的数目不得少于2个点。

悬浮粒子测试时，除受洁净区的设备限制外，采样点尽量均匀分布于房间内。在布置采样点时，应尽量避免在回风口附近。

13.2.3取样量

悬浮粒子测试各点每次最小取样量规定如下：

| 级别 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样量 | 28.3L/次 | 28.3L/次 | 28.3L/次 | 28.3L/次 |

13.2.4取样位置

取样位置一般在距离地面0.8-1.2米高度，或是在工作台面上进行取样。采样时，测试人员减少活动，并采取一切措施防止采样过程中发生污染。

13.2.5取样程序

将粒子计数器取样探头放于取样点附近的位置，对于单向流洁净室，粒子计数器采样口应正对气流方向；对于非单向流洁净室，粒子计数器采样口应向上。

测试完成后，检查测试结果是否低于规定的限值。

13.2.6结果的统计处理

按照ISO14644- 1标准对结果进行统计处理

当取样点数低于或等于9时，要求计算95%置信上限值（UCL）

公式中：

M为各点平均值的算术平均值 (Xin-M)/(N-1))

s为平均数的标准偏差=

Xi1 to Xin 为每单点的算术平均

当取样点数为2～9时，要求计算95%置信上限值

公式中：

M为各点平均值的算术平均值

S为平均数的标准偏差

N为取样点数

t0.95为t分布值为取样点数

| 平均单点值数（n） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0.95 | 6.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |

若95%值高于最大浓度限值，则视取样不合格。

13.3可接受标准

| 级别 | 最大浓度限值（粒子数量个/m3空气） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静态 |  | 动态 |  |
|  | 0.5μm粒子大小 | 5.0μm粒子大小 | 0.5μm粒子大小 | 5.0μm粒子大小 |
| A级 | 3520/m3 | 20/m3 | 3520/m3 | 20/m3 |
| B级 | 3520/m3 | 29/m3 | 352000/m3 | 2900m/3 |
| C级 | 352000/m3 | 2900/m3 | 3520000/m3 | 29000/m3 |
| D级 | 3520000/m3 | 29000/m3 | 不作规定 | 不作规定 |

13.4填写附件2：《测试报告6》

沉降菌活微生物的测定

14.1目的

活微生物的测定采用沉降法，通过自然沉降原理收集在空气中的生物粒子于培养基器皿，经过若干时间，在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数，以平板培养皿中的菌落数来判定洁净环境内的活微生物数，并以此来评定洁净室（区）的洁净度。

14.2方法

洁净室的温度、湿度应与其生产及工艺要求相适应。不同洁净室之间的压差应满足洁净级别的标准。静态测试时，室内测试人员不得多于2人，动态测试时，洁净室（区）应处于正常生产状态。沉降菌测定前，被测试的洁净间（区）已经过消毒。测试人员必须穿戴符合环境洁净度级别的工作服。

采样点数目及其布置：悬浮粒子洁净度的采样点数目及其布置应根据产品的生产及工艺关键区设置，洁净室采样点的布置应力求均匀，避免采样点在局部过于稀疏，采样点布置参见《洁净室环境监测管理规程》。

沉降菌的最少采样点数目应按以下表格确定：

沉降菌监测最少采样点数目

| 面积m2 | 洁净度级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D |
| <10 |  |  |  | 2 |
| ≥10－<20 |  |  |  | 2 |
| ≥20－<40 |  |  |  | 2 |
| ≥40－<100 |  |  |  | 2 |

在满足沉降菌最少采样点数目的同时，还应满足最少培养皿数，见下表：

| 洁净区级别 | 所需直径90mm培养皿数（以沉降4h计） |
| --- | --- |
| A | 操作台区域至少2个，操作间至少2个 |
| B | 至少2个 |
| C | 2 |
| D | 2 |

沉降菌监测最少培养皿数

采样点的位置：采样点布置力求均匀。可在关键设备或关键工作活动范围处增加采样点。

14.3可接受标准

浮游菌、沉降菌评定标准

| 微生物污染限度监测评定标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 级 别 | 浮游菌 CFU/m3 | 沉降菌（直径90mm） CFU/4小时 |
|  |  | 洁净区 |
| A | ≤1 | ＜1 |
| B | ≤10 | ≤1 |
| C | ≤20 | ≤3 |
| D | ≤50 | ≤10 |

结果计算：M=∑Mi/n

式中：M––––平均菌落数（CFU）

Mi––––1，2，3……n号培养皿菌落数

N––––平皿总数

将测试数据填入活微生物性能确认记录

14.4填写附件2：《测试报告7》。

浮游菌的测定

15.1目的

浮游菌的测定通过收集悬浮在空气中的生物粒子于TSA培养基上，经过三天的培养，在适宜的条件下让其繁殖到可见的菌落进行计数，从而判定洁净环境内单位体积空气中的活微生物数，并以此来评定洁净室（区）的洁净度。

15.2方法

测试人员必须穿戴符合环境级别的工作服。静态测试时，室内测试人员不得多于2人。对单向流，如A级净化房间及层流工作台，测试应在净化空调系统正常运行不少于10min后开始。对非单向流，如C级，D级以上的净化房间，测试应在净化空调净化系统正常运行不少于30min后开始。

15.2.1测试前仪器、培养皿表面必须严格消毒

采样器进入被测房间前先用消毒房间的消毒剂灭菌，用于A级洁净室的采样器宜一直放在被测房间内。用消毒剂擦净培养皿的外表面。采样前，先用消毒剂消毒采样器的顶盖、转盘以及罩子的内外面，采样结束，再用消毒剂轻轻喷射罩子的内壁和转盘。采样口及采样管，使用前必须高温灭菌。如用消毒剂对采样管的外壁及内壁进行消毒时，应将管中的残留液倒掉并晾干。采样者应穿戴与被测洁净区域相应的工作服，在转盘上放入或调换培养皿前，双手用消毒剂消毒。

15.2.2采样程序

仪器经消毒后先不放入培养皿，开动真空泵抽气，使仪器中的残余消毒剂蒸发，时间不少于5min，并调整采样量。关闭真空泵，放入培养皿，盖上盖子。置采样口于采样点后，开启采样器。

15.2.3培养

全部采样结束后，将培养皿倒置于恒温培养箱中培养。在30℃~35℃培养箱中培养，时间不少于72h。每批培养基应用对照试验，检验培养基本身是否污染。可每批选定3只培养皿作对照培养。

15.2.

4菌落计数

用肉眼直接计数、标记或在菌落计数器上点计，若平板上有2个或2个以上的菌落重叠，可分辨时仍以2个或2个以上菌落计数。

15.2.5浮游菌浓度计算

采样点数量及其布置最少采样点数目,浮游菌测试的最少采样点数目分为日常监测及环境验证两种情况。

浮游菌监测最少采样点数目

| 面积m2 | 洁净度级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D |
| <10 |  |  |  | 2 |
| ≥10-<20 |  |  |  | 2 |
| ≥20-<40 |  |  |  | 2 |
| ≥40-<100 |  |  |  | 2 |
| 注：对于C级、D级区的非单向流洁净室，指的是房间面积。 |  |  |  |  |

15.2.6采样点的位置

采样点布置力求均匀。

*

可在关键设备或关键工作活动范围处增加采样点。送风口测点位置离开送风面30cm左右。

15.2.7最小采样量

浮游菌监测最小采样量

| 洁净度级别 | 采样量，L/次 |
| --- | --- |
|  | 日常监测 |
| A级 | 1000 |
| B级 | 1000 |
| C级 | 500 |
| D级 | 100 |

15.2.8采样次数

每个采样点一般采样一次。

记录：将测试记录填写到测试报告，用计数方法得出各个培养皿的菌落数。每个测试点的浮游菌平均浓度的计算：

平均浓度（个/ m3）=菌落数/采样量

15.3可接受标准

每个测点的浮游菌平均浓度必须低于所选定的评定标准（评定标准见15.3）中关于细菌浓度的界限。若某测点的浮游菌平均浓度超过评定标准，则必须对此区域先进行消毒，然后重新采样两次，两次测试结果必须合格。

将测试后的评定结果填写到浮游菌测试报告中。

15.4填写附件2：《测试报告8》。

表面微生物测定

16.1目的

通过对表面微生物的监测，确认空调的洁净性能能满足生产要求，并以此来评定洁净室（区）的洁净度。

16.2方法

用静态测试，启动空调自净30分钟后，按照《表面微生物监测标准操作规程》，在监测区域内按采样点位置编号（见采样点位置图）采样，采样点数参照《表面微生物监测标准操作规程》。旋开碟盖，将培养基表面轻轻按在需采样的表面上均匀接触10秒钟左右，使被测表面的微生物粘附在培养基上，迅速旋上碟盖在，同时用蘸有75％无菌抹布擦拭被采样表面，以除去残迹。在接触性平皿的盖上，用记号笔标明所测的位置编号及监测日期。包好倒置放入30~35℃培养箱内培养72h后观察结果。

16.3可接受标准

D级区平均菌落数不大于50 CFU/25 cm2。

16.4填写附件2：《测试报告9》。

风速确认

17.1目的

动态测试前确认空调净化系统各层流罩的风速符合设计要求。

17.2方法

系统运行于正常运行模式，已完成系统调试，系统运行稳定。比对测试数据与可接受标准，将测试结果记录在测试报告中。

17.3可接受标准

0.36-0.54m/s。

17.4填写附件2：《测试报告10》。

房间压差确认

18.1目的

确认空调净化系统各房间的压差符合设计要求，确认空调净化系统相邻房间之间的压差满足要求。

18.2方法

系统运行于正常运行模式，已完成系统调试平衡，系统运行稳定。除与空调机组连锁启动的设备外，其它生产及辅助设备不得开启。风量/换气次数测试已完成，并且测试结果为合格的。确保房间的所有门是关闭状态，房间内无任何活动。测试相邻房间之间的压差，比对测试数据与可接受标准，将测试结果记录在测试报告中。相连房间指的是两房间之间有相连通的门或其他通道，例如：传递窗、传送轨道等。测试范围应包括以下内容：

洁净区与非洁净区的相邻房间之间；不同洁净级别的相邻房间之间；相同洁净级别，但有压差需求的相邻房间之间。

18.3可接受标准

洁净区和非洁净区的压差≥10pa；

相邻不同洁净级别房间之间的压差≥10pa；

相同洁净级别，但有压差需求的相邻房间之间的压差≥5 pa。

18.4填写附件2：《测试报告11》

房间温湿度确认

19.1目的

确认生产工艺相关房间的温湿度符合设计要求。

19.2方法

对生产工艺相关的房间进行确认。

19.3可接受标准

温度：18-26℃；

湿度：45-65%。

19.4填写附件2：《测试报告12》。

确认结果的综合与评价

| 项目 |  | 标准要求 | 确认情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能确 认 | 整体状况 | 系统配套设施完备，运行正常。 |  |  |
|  | 悬浮粒子数 | 符合相应级别要求 |  |  |
|  | 浮游菌菌落数 | 符合相应级别要求 |  |  |
|  | 沉降菌菌落数 | 符合相应级别要求 |  |  |
|  | 表面微生物数 | 符合相应级别要求 |  |  |
|  | 风速监测 | 0.36-0.54m/s |  |  |
|  | 压差确认 | 洁净区和非洁净区的压差≥10pa；相邻不同洁净级别房间之间的压差≥10pa；相同洁净级别，但有压差需求的相邻房间之间的压差≥5 pa |  |  |
|  | 温湿度确认 | 温度：18-26℃； 湿度：45-65% |  |  |
| 确认结果综合评价： 确认人： 确认日期： 复核人： 复核日期： |  |  |  |  |

确认偏差

偏差说明：本次确认如发现偏差项，应全部得到纠正，参见 《偏差处理操作规程》 (QMS-6005)处理，并将处理结果附于测试报告中。

附件目录

本方案包含了在PQ测试中所需填写的附件。

| 附件号 | 目录 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 附件1 | 培训签到表 | 人员培训确认 |
| 附件2 | 测试报告1 | 先决条件确认 |
|  | 测试报告2 | 文件资料的确认 |
|  | 测试报告3 | 培养基确认 |
|  | 测试报告4 | 仪器仪表校准确认 |
|  | 测试报告5 | 人员数量确认 |
|  | 测试报告6 | 悬浮粒子数确认 |
|  | 测试报告7 | 浮游菌监测记录 |
|  | 测试报告8 | 沉降菌监测记录 |
|  | 测试报告9 | 表面微生物监测记录 |
|  | 测试报告10 | 风速监测记录 |
|  | 测试报告11 | 压差记录 |
|  | 测试报告12 | 温湿度记录 |

再确认的规定

23.1每三个月进行静态监测，性能指标频繁出现偏差时要进行再确认。

23.2空调系统在关键部件更换后要进行再确认。

23.3每两年进行一次再确认。