附件11

陕西省电力电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数可使用抽扑克牌法产生。

非成束阻燃挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品15米，其中10米作为检验样品，5米作为备用样品。

非成束阻燃挤包绝缘中压电力电缆： 每批次产品抽取样品15米，其中10米作为检验样品，5米作为备用样品。

架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品15米，其中10米作为检验样品，5米作为备用样品。

2 检验依据

表1 电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度测量 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 金属铠装 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 3956—2008 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |
| 4 | 绝缘老化前机械性能 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 6 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.21—2008 |
| 7 | 绝缘收缩试验 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.13—2008 |
| 8 | 护套老化前机械性能 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.11—20088 |
| 9 | 护套空气烘箱老化后机械性能 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 护套空气烘箱中失重试验 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 2951.32—2008 |
| 11 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 | GB/T 18380.12—2022 GB/T 18380.13—2022 |

表2 架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 2951.1-1997 |
| 2 | 导体电阻 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 3048.4—2007 |
| 3 | 绝缘原始性能 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 4 | 绝缘空气烘箱老化试验 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |  |
| 5 | 绝缘老化前机械性能 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 6 | 绝缘空气老化后机械性能 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |  |
| 7 | 收缩试验 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB∕T 2951.3-1997 |
| 8 | 热延伸 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 | GB∕T 2951.5-1997 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV（Um=7.2 kV）到30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第3部分：额定电压35 kV（Um=40.5 kV）电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。