附件7

陕西省家用和类似用途剩余电流动作断路器

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数骰子方法产生。

每批次产品抽取样品18只，其中12只作为检验样品，6只作为备用样品。

2 检验依据

表1 家用和类似用途剩余电流动作断路器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温升 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 |
| 2 | 过电流动作特性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 |
| 3 | 在剩余电流条件下的动作特性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 |
| 4 | 耐异常发热和耐燃性 | GB/T 16917.1-2014 | GB/T 16917.1-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 16917.1-2014 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。