附件12

陕西省电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数可使用抽扑克牌法产生。

非成束阻燃额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

2 检验依据

表1 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 5023.2—2008 |
|  |  | 绝缘最薄厚度 |  |  |
| 2 | 护套厚度 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 5023.2—2008 |
|  |  | 护套最薄厚度 |  |  |
| 3 | 导体电阻 |  | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | 绝缘老化前 抗张强度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 2951.11—2008 |
|  |  | 绝缘老化前 断裂伸长率 |  |  |
| 5 | 绝缘老化后拉力试验 | 绝缘老化后 抗张强度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
|  |  | 绝缘老化前后 抗张强度变化率 |  |  |
|  |  | 绝缘老化后 断裂伸长率 |  |  |
|  |  | 绝缘老化前后 断裂伸长率变化率 |  |  |
| 6 | 护套老化前拉力试验 | 护套老化前 抗张强度 | GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 2951.11—2008 |
|  |  | 护套老化前 断裂伸长率 |  |  |
| 7 | 护套老化后拉力试验 | 护套老化后 抗张强度 | GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
|  |  | 护套老化前后 抗张强度变化率 |  |  |
|  |  | 护套老化后 断裂伸长率 |  |  |
|  |  | 护套老化前后 断裂伸长率变化率 |  |  |
| 8 | 曲挠试验 |  | GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 5023.2—2008 JB/T 8734.1—2016 |
| 9 | 不延燃试验 |  | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 | GB/T 18380.12—2008 |

表2 塑料绝缘控制电缆

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度测量 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11-2008 |
|  |  | 绝缘最薄厚度 |  |  |
| 2 | 护套厚度测量 |  | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 屏蔽层结构尺寸检查 |  | GB/T 9330—2020 | GB/T 9330—2020 GB/T 4909.2—2009 |
| 4 | 导体直流电阻测量 |  | GB/T 9330—2020 | GB/T 3048.4-2007 |
| 5 | 绝缘老化前拉力试验 | 绝缘老化前 抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11-2008 |
|  |  | 绝缘老化前 断裂伸长率 |  |  |
| 6 | 绝缘空气箱老化后拉力试验 | 绝缘老化后 抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
|  |  | 绝缘老化前后 抗张强度变化率 |  |  |
|  |  | 绝缘老化后 断裂伸长率 |  |  |
|  |  | 绝缘老化前后 断裂伸长率变化率 |  |  |
| 7 | 绝缘热延伸试验 |  | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.21—2008 |
| 8 | 绝缘收缩试验 |  | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.13—2008 |
| 9 | 护套老化前拉力试验 | 护套老化前 抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11-2008 |
|  |  | 护套老化前 断裂伸长率 |  |  |
| 10 | 护套空气箱老化后拉力试验 | 护套老化后 抗张强度 | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
|  |  | 护套老化前后 抗张强度变化率 |  |  |
|  |  | 护套老化后 断裂伸长率 |  |  |
|  |  | 护套老化前后 断裂伸长率变化率 |  |  |
| 11 | 护套失重试验 |  | GB/T 9330-2020 | GB/T 2951.32—2008 |
| 12 | 成品电缆单根燃烧试验 |  | GB/T 9330-2020 | GB/T 18380.12-2008 GB/T 18380.13-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆(软线)

JB/T 8734.2-2016额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。